1	FURAL Systeme in Metall GmbH

Herstellerinformation

FURAL Systeme in Metall GmbH 
Cumberlandstraße 62 
A-4810 Gmunden

Telefon +43 (0)7612 74851-0 
Fax +43 (0)7612 74851-11 
fural@fural.at 
http://www.fural.at

1.1	Ausführungsbeschreibung Metalldecke F30/EI 30

Ausführungsbeschreibung Metalldecke F30/EI 30

Hinweis zur Metalldecke:

Die Unterdeckenkonstruktion (Unterdecke allein) besteht aus mineralwollfreien eingehängten, herausnehm-, abklapp- und verschiebbaren Deckenfertigelementen (Modulbreite ≤ 450, Länge ≤ 2500 mm bzw. Modulbreite ≤ 300 mm, Länge ≤ 3000 mm) als "Abklappsystem" der Feuerwiderstandsklasse F30/EI 30 bei Brandbeanspruchung von unten (Unterdecken-Unterseite) bzw. von oben (Zwischendeckenbereich) inkl. Tragkonstruktion. Das Öffnen der Elemente erfolgt mit einem Innensechskantschlüssel.

Deckenkonstruktion:

Die Unter- und Tragkonstruktion zur Aufnahme der Deckenfertigelemente wird waag- und fluchtgerecht allseitig entlang der Flurwände erstellt. Die Dimensionierung, Befestigung und Montage der Tragkonstruktion inkl. Befestigungsmittel erfolgt entsprechend dem vorhandenen Befestigungsuntergrund nach den anerkannten Regeln der Technik, allgemein gültigen Normen und Verordnungen sowie dem länderspezifischen Verwendbarkeitsnachweis, ggfls. Gutachten und weiteren Vorschriften des Systemherstellers.

Befestigungsuntergrund:

Wände

Die Unterdeckenkonstruktion wird an Massivwände oder nichttragende, raumabschließende Trennwände in Holz- oder Metallständerbauweise mindestens der Feuerwiderstandsklasse F30/EI 30 (feuerhemmend) angeschlossen. Der Nachweis des Feuerwiderstandes wird in Form eines länderspezifischen Verwendbarkeitsnachweis auf Basis einer Normkonstruktion Konstruktion (z.B. EN) geführt.

Decken

Die Unterdeckenkonstruktion wird an Stahlbeton- oder Spannbetondecken aus Normalbeton nach SIA 261 angeschlossen.

Material Deckenfertigungselemente und Systemtragkonstruktion:

Stahlblech, sendzimirverzinkt, Materialdicke nach stattischem ermessen.

Oberfläche:

Sichtflächen pulverbeschichtet, Schichtdicke ca. 60-70µm

System-Kennzeichnung:

Die lt. Herstellerangaben als "Systemteile" ausgewiesenen Bauteile sind als solche gekennzeichnet. Die Deckenfertigelemente sind einzeln, in geöffnetem Zustand sichtbar und dauerhaft mit den jeweiligen Auftrags- und Postitionsdaten beschriftet.

Nachweise:

Vom Bieter werden vor der Auftragserteilung folgende Nachweise vorgelegt:

Herstellerbestätigung zu den Ausführungsdetails

Baustoffklasse

Die Metallkassette aus sendzimirverzinktem Stahlblech, mit oder ohne Akustikvlies, inkl. Pulverbeschichtung der Sichtfläche, erreicht die Baustoffklasse "A1" nach EN 13501-1.

Klassifizierungsbericht Nr.: ________________________ Konstruktion geführt.

Gesundheitsschutz / Emissionsprüfung

Der Bieter weißt die Eignung des Bauproduktes auf mittels eines Prüfbericht für den Inneneinsatz in Gebäuden nach. Die angebotene Unterdeckenkonstruktion aus Deckenfertigelementen (in glatter oder perforierter Ausführung, mit oder ohne eingeklebtem Akustikvlies, mit oder ohne Pulverbeschichtung, inkl. GKF-Abdeckung) und Unterkonstruktion (Stahlblechprofile mit oder ohne Pulverbeschichtung, mit Weißleim und Klebepaste auf Wasserglasbasis verklebtem GKF-Form- und Fertigteilen, aufquellenden/aufschäumenden Streifen oder Dichtungsbändern) hält die Richtwerte des AgBB - Bewertungsschema für VOC aus Bauprodukten ein. Die NIK-Werte-Liste entspricht dem Stand 2012. Insbesondere der Gehalt cancerogener Stoffe wird ausgeschlossen. Der Grenzwert hier beträgt 1 µg/m³.

Prüfbericht Nr.: ___________________________

Leistungserklärung

Die Leistungserklärung erfolgt auf Basis der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 und ist offenkundig darzulegen.

Dokument.: _______________________________

Umweltschutz

Vom Bieter wird eine umweltbezogene Anbietererklärung nach EN ISO 14021 des angebotenen Deckensystems vorgelegt.

Dokument.: ___________________________

| Menge: ........... | m² | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2	Deckenfertigelemente F30/EI 30

1. Deckenfertigelemente F30/EI 30

Liefern und fachgerecht montieren der oben beschriebenen Deckenfertigelemente. Der Einbau der Elemente erfolgt niveaugleich mit den Tragprofilen.

| Elementbreite: | _____ mm |
| --- | --- |
| Elementlänge: | _____ mm |
| Untersicht: | glatt (ohne Perforation), Perforationsbild ggfls. in separater Position beschrieben |
| Farbton: | RAL _____ |
| Lichte Höhe über OKFF: | _______ mm |
| Abhänghöhe: | _______ mm |
| Einbauort: | siehe Deckenübersichten, Detail __ |
| Randanschluss: | siehe separate Pos. |
| Leitprodukt: | FURAL F30/EI 30 Drehriegel sichtbar oder gleichwertig |
| Abrechnung: | in m² Deckenfläche nach SIA 118, neueste Fassung |

| Menge: ........... | m² | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3	Deckenfertigelemente F30/EI 30, Folgeposition

1.1 Deckenfertigelemente F30/EI 30 Folgeposition

wie zuvor jedoch

| Elementbreite: | _____ mm |
| --- | --- |
| Elementlänge: | _____ mm |
| Untersicht: | glatt (ohne Perforation), Perforationsbild ggfls. in separater Position beschrieben |
| Farbton: | RAL _____ |
| Lichte Höhe über OKFF: | _______ mm |
| Abhänghöhe: | _______ mm |
| Einbauort: | siehe Deckenübersichten, Detail __ |
| Randanschluss: | siehe separate Pos. |
| Leitprodukt: | FURAL F30/EI 30, Drehriegel sichtbar oder gleichwertig |
| Abrechnung: | in m² Deckenfläche nach SIA 118, neueste Fassung |

| Menge: ........... | m² | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4	Längenänderung

1.1.10 Längenänderung

Abweichend vom Längenmaß der Standarddeckenelemente F30/EI 30, sind die Decklagen längere/kürzere Abmessungen (Länge) zu liefern. Das benötigte Längenmaß ist vor Ort auf zumessen. Kantungen werkseitig. Kantungen vor Ort sind nicht zugelassen.

Abrechnung:

pro Stück Längenänderung, pro Position, Auftrag, Abruf, Ausführun

| Menge: ........... | m² | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5	Breitenänderung

1.1.20 Breitenänderung

Abweichend vom Breitenmaß der Standarddeckenelemente F30/EI 30, sind die Decklagen in schmalerer/breiterer in der Abmessung (Breite) zu liefern. Das benötigte Breitenmaß ist vor Ort auf zumessen. Herstellung werkseitig, Kantungen vor Ort sind nicht zugelassen.

Abrechnung:

pro Stück Breitenänderung, pro Position, Auftrag, Abruf, Ausführung

| Menge: ........... | m² | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.6	Zulage, Ausschnitt rund, D=____ mm

1.1.30 Zulage, Ausschnitt rund, D = _____ mm

Zulage zur Kassettenposition für Ausschnitt rund, in oben beschriebenen F30/EI 30-Metalldeckenelement, vorgerichtet für den Einbau von bauseits beigestellten Einbauleuchten, Downlights und Lautsprechern. Einschließlich aller erforderlichen Teile und Befestigungen. Ausführung gemäß Vorgabe des Systemherstellers.

| D: | _____ mm |
| --- | --- |
| Achse: | _____ mm |
| Lage: | _____ (mittig/außermittig) |

Abrechnung:

pro Stück Einbauleuchte / F30/EI 30-Metalldeckenelement

| Menge: ........... | m² | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.7	Zulage, Ausschnitt rechteckig ,L x B=____x____ mm

1.1.40 Zulage, Ausschnitt rechteckig ,L x B = ____x____ mm

Zulage zur Kassettenposition für Ausschnitt rechteckig mittig, L x B =..... mm, in oben beschriebenen F30/EI 30-Metalldeckenelement, vorgerichtet für den Einbau von bauseits beigestellten Einbauleuchten. Einschließlich aller erforderlichen Teile und Befestigungen. Ausführung gemäß Vorgabe des Systemherstellers.

| DA/L: | _____ mm |
| --- | --- |
| DA/B: | _____ mm |
| Achse: | _____ mm |
| Lage: | _____ (mittig/außermittig) |

Abrechnung:

pro Stück Einbauleuchte / F30/EI 30-Metalldeckenelement

| Menge: ........... | m² | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.8	Zulage, Aufbauleuchten

1.1.50 Zulage, Aufbauleuchten

Zulage zur Kassettenposition für liefern und montieren einer Unterkonstruktion, in Verbindung mit dem beschriebenen F30/EI 30-Metalldeckenelement. Einschließlich aller erforderlichen Teile und Befestigungen. Ausführung gemäß Vorgabe des Systemherstellers.

Die Montage der Aufbauleuchte ist in dieser Position nicht enthalten.

| Achse: | _____ mm |
| --- | --- |
| Lage: | _____ (mittig/außermittig) |

Abrechnung:

Pro Stück Aufbauleuchte / F30/EI 30-Metalldeckenelement

| Menge: ........... | m² | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.9	Zulage, Ausschnitt für Rettungszeichenleuchte längs zur Kassette

1.1.60 Zulage, Ausschnitt für Rettungszeichenleuchte längs zur Kassette

Zulage zur Kassettenposition, Ausschnitt für Rettungszeichenleuchte (bauseits) längs zur Kassette, in Verbindung mit dem beschriebenem F30/EI 30-Metalldeckenelement. Einschließlich aller erforderlichen Teile und Befestigungen. Ausführung gemäß Vorgabe des Systemherstellers.

Die Montage der Rettungszeichenleuchte ist in dieser Position nicht enthalten.

| DA/L: | _____ mm |
| --- | --- |
| DA/B: | _____ mm |
| Achse: | _____ mm |
| Lage: | _____ (mittig/außermittig) |

Abrechnung:

Pro Stück Rettungszeichenleuchte / F30/EI 30-Metalldeckenelement

| Menge: ........... | m² | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.10	Zulage, Ausschnitt für Rettungszeichenleuchte quer zur Kassette

1.1.70 Zulage, Ausschnitt für Rettungszeichenleuchte quer zur Kassette

Zulage zur Kassettenposition, Ausschnitt für Rettungszeichenleuchte (bauseits) quer zur Kassette, in Verbindung mit dem beschriebenem F30/EI 30-Metalldeckenelement. Einschließlich aller erforderlichen Teile und Befestigungen. Ausführung gemäß Vorgabe des Systemherstellers.

Die Montage der Rettungszeichenleuchte ist in dieser Position nicht enthalten.

| DA/L: | _____ mm |
| --- | --- |
| DA/B: | _____ mm |
| Achse: | _____ mm |
| Lage: | _____ (mittig/außermittig) |

Abrechnung:

Pro Stück Rettungszeichenleuchte / F30/EI 30-Metalldeckenelement

| Menge: ........... | m² | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.11	Zulage, Ausschnitt für Sprinkler

1.1.80 Zulage, Ausschnitt für Sprinkler

Zulage zur Kassettenposition, runder Ausschnitt für einen Sprinkler, im beschriebenem F30/EI 30-Metalldeckenelement einschließlich aller erforderlichen Teile und Befestigungen. Ausführung gemäß Vorgabe des Systemherstellers.

Die Montage des Sprinklers ist in dieser Position nicht enthalten.

| D: | _____ mm |
| --- | --- |
| Achse: | _____ mm |
| Lage: | _____ (mittig/außermittig) |

Abrechnung:

pro Stück Ausschnitt

| Menge: ........... | m² | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.12	Zulage, Ausschnitt für Lüftungsventil

1.1.90 Zulage, Ausschnitt für Lüftungsventil

Zulage zur Kassettenposition, Ausschnitt für Lüftungsventil, im beschriebenem F30/EI 30-Metalldeckenelement werkseitig herstellen, einschließlich aller erforderlichen Teile und Befestigungen. Ausführung gemäß Vorgabe des Systemherstellers.

Die Montage des Lüftungsventils ist in dieser Position nicht enthalten.

| D: | _____ mm |
| --- | --- |
| Achse: | _____ mm |
| Lage: | _____ (mittig/außermittig) |

Abrechnung:

pro Stück Ausschnitt

| Menge: ........... | m² | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.13	Zulage, Ausschnitt für Absperrvorrichtung, Brandschutzklappe

1.1.100 Zulage, Ausschnitt für Absperrvorrichtung, Brandschutzklappe

Zulage zur Kassettenposition, Ausschnitt für Absperrvorrichtung, Brandschutzklappe, im beschriebenem F30/EI 30-Metalldeckenelement werkseitig herstellen, einschließlich aller erforderlichen Teile und Befestigungen. Ausführung gemäß Vorgabe des Systemherstellers.

Die Montage der Absperrvorrichtung ist in dieser Position nicht enthalten.

| DN: | _____ mm |
| --- | --- |
| Achse: | _____ mm |
| Lage: | _____ mittig in einer Kassette _____ mittig über zwei Kassetten _____ mittig über drei Kassetten |

Abrechnung:

pro Stück Ausschnitt, Absperrklappe, Brandschutzklappe

| Menge: ........... | m² | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.14	F 30-AB für vorab beschriebene Metalldecke, Flurlängsseite

2.1 F 30/EI 30 für vorab beschriebene Metalldecke, Flurlängsseite

Liefern und fachgerechtes montieren des folgend beschriebenen Wandanschlusses bestehend aus einem Wandbefestigungswinkel, einem daran verstellbar verschraubten Tragprofil für deckenebene Ausführung sowie der erforderlichen Abdeckung.

Die Gesamtaufbauhöhe von Unterkante Deckenfertigelement bis Oberkante Wandanschluss beträgt maximal 121 mm.

| Farbton sichtbare Profile: | RAL _____ |
| --- | --- |
| Lichte Höhe über OKFF: | _____ mm |
| Abhänghöhe: | _____ mm |
| Befestigungsuntergrund: | _________ |
| Wände: | _________ |
| Einbauort: | siehe Deckenübersichten, Detail __ |

Abrechnung:

lfm./Wandanschluss, incl. aller erforderlichen Systembauteile

| Menge: ........... | m² | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.15	Wandanschluss F 30/EI 30 für vorab beschriebene Metalldecke, Flurstirnseite

2.2 Wandanschluss F 30/EI 30 für vorab beschriebene Metalldecke, Flurstirnseite

Liefern und fachgerechtes montieren des folgend beschriebenen Wandanschlusses bestehend aus einem Wandbefestigungswinkel, einem daran verstellbar verschraubten Tragprofil für deckenebene Ausführung sowie der erforderlichen Abdeckung.

Die Gesamtaufbauhöhe von Unterkante Deckenfertigelement bis Oberkante Wandanschluss beträgt maximal 121 mm.

| Farbton sichtbare Profile: | RAL _____ |
| --- | --- |
| Lichte Höhe über OKFF: | _____ mm |
| Abhänghöhe: | _____ mm |
| Befestigungsuntergrund: | ________________ |
| Wände: | ________________ |
| Decken: | ________________ |
| Einbauort: | siehe Deckenübersichten, Detail __ |
| Leitfabrikat: | A.W. 50 |

Abrechnung:

lfm./Wandanschluss, incl. aller erforderlichen Systembauteile

| Menge: ........... | m² | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.16	Friesanschluss F 30/EI 30 für vorab beschriebene Metalldecke, Flurlängsseite

2.3 Friesanschluss F 30/EI 30 für vorab beschriebene Metalldecke, Flurlängsseite

Liefern und fachgerechtes montieren den folgend beschriebenen Friesanschluss bestehend aus einem Wandanschlussprofil, einer Systemabhängung, Beplankung und einem daran verschraubten Tragprofil für deckenebene Ausführung sowie der erforderlichen Abdeckung.

Die Gesamtaufbauhöhe von Unterkante Deckenfertigelement bis Oberkante Wandanschluss beträgt maximal 104 mm.

| Farbton sichtbare Profile: | RAL _____ |
| --- | --- |
| Lichte Höhe über OKFF: | _____ mm |
| Abhänghöhe: | _____ mm |
| Befestigungsuntergrund: | ________________ |
| Wände: | ________________ |
| Decken: | ________________ |
| Einbauort: | siehe Deckenübersichten, Detail __ |
| Leitfabrikat: | A.FR. 50 |

Abrechnung:

lfm./Friesanschluss der sichtbaren Unterseite, incl. aller erforderlichen Systembauteile

| Menge: ........... | m² | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.17	Friesanschluss F 30/EI 30 für vorab beschriebene Metalldecke, Flurstirnseite

2.4 Friesanschluss F 30/EI 30 für vorab beschriebene Metalldecke, Flurstirnseite

Liefern und fachgerechtes montieren den folgend beschriebenen Friesanschluss bestehend aus einem Wandanschlussprofil, einer Systemabhängung, Beplankung und einem daran verschraubten Tragprofil für deckenebene Ausführung sowie der erforderlichen Abdeckung.

Die Gesamtaufbauhöhe von Unterkante Deckenfertigelement bis Oberkante Wandanschluss beträgt maximal 104 mm.

| Farbton sichtbare Profile: | RAL _____ |
| --- | --- |
| Lichte Höhe über OKFF: | _____ mm |
| Abhänghöhe: | _____ mm |
| Befestigungsuntergrund: | ________________ |
| Wände: | ________________ |
| Decken: | ________________ |
| Einbauort: | siehe Deckenübersichten, Detail __ |
| Leitfabrikat: | A.FR. 51 |

Abrechnung:

lfm./Friesanschluss der sichtbaren Unterseite, incl. aller erforderlichen Systembauteile

| Menge: ........... | m² | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.18	Mittelabhängung F 30/EI 30 für vorab beschriebene Metalldecke, Flurlängsseite

2.5 Mittelabhängung F 30/EI 30 für vorab beschriebene Metalldecke, Flurlängsseite

Liefern und fachgerechtes montieren einer mineralwollfreien Mittelabhängung, für beschriebene F30/EI 30-Metalldeckenelemente, bei Flurerweiterungen und Hallenbereichen, bestehend aus zwei parallel spiegelbildlich verlaufenden Tragprofilen, einer Systemabhängung und der erforderlichen Abdeckung. Ausführung gemäß Vorgabe des Systemherstellers.

Die Gesamtaufbauhöhe von Unterkante Deckenfertigelement bis Oberkante Wandanschluss beträgt maximal 96 mm.

Befestigung:

Die Befestigungsmittel werden nach statischen Erfordernissen und dem vorhandenen Befestigungsuntergrund gewählt.

Montage:

Die Montage erfolgt waag- und fluchtgerecht.

| Farbton sichtbare Profile: | RAL _____ |
| --- | --- |
| Lichte Höhe über OKFF: | _____ mm |
| Abhänghöhe: | _____ mm |
| Befestigungsuntergrund: | ________________ |
| Decken: | ________________ |
| Einbauort: | siehe Deckenübersichten, Detail __ |
| Leitfabrikat: | A.M. 50 |

Abrechnung:

lfm / Mittelabhängung, incl. aller erforderlichen Systembauteile des jeweiligen Hersteller

| Menge: ........... | m² | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.19	Flurkreuzung F 30/EI 30 für vorab beschriebene Metalldecke

2.6 Flurkreuzung F 30/EI 30 für vorab beschriebene Metalldecke

Liefern und fachgerechtes montieren einer mineralwollfreien Flurkreuzung, für beschriebene F30/EI 30-Metalldeckenelemente, bei Flurabzweigungen mit Richtungswechsel, bestehend aus einer Systemabhängung und der erforderlichen Abdeckung. Ausführung gemäß Vorgabe des Systemherstellers.

Die Gesamtaufbauhöhe von Unterkante Deckenfertigelement bis Oberkante Wandanschluss beträgt maximal 96 mm.

Befestigung:

Die Befestigungsmittel werden nach statischen Erfordernissen und dem vorhandenen Befestigungsuntergrund gewählt.

Montage:

Die Montage erfolgt waag- und fluchtgerecht.

| Farbton sichtbare Profile: | RAL _____ |
| --- | --- |
| Lichte Höhe über OKFF: | _____ mm |
| Abhänghöhe: | _____ mm |
| Befestigungsuntergrund: | ________________ |
| Decken: | ________________ |
| Einbauort: | siehe Deckenübersichten, Detail __ |
| Leitfabrikat: | A.FK. 54 |

Abrechnung:

lfm. / Flurkreuzung, incl. aller erforderlichen Systembauteile des jeweiligen Hersteller

| Menge: ........... | m² | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 1.20	Zulage, LED-Einbauleuchte 13/840

3.1 Zulage, LED-Einbauleuchte 13/840

Zulage zur Kassettenposition für dimmbare LED-Inlay-Leuchte und Ausschnitt in Kassettenmitte mit allseitiger Aufkantung, inkl. Aussteifungsprofilen zur Aufnahme der Leuchte. Diese ist flächenbündig und ohne Rahmen in die Kassette zu integrieren. Der Ausschnitt verfügt über einen ca. 10 mm lochfreien Rand. Eine Durchdringung der oberen Abdeckung ist nicht zulässig bzw. zusätzlicher Brandschutzhauben, welche in den Deckenhohlraum ragen. Selbsttragendes und verwindungssteifes Gehäuse aus vorlackiertem Stahlblech in Sonderausführung mit LED-Platinen, extraflach und mit montiertem Befestigungssatz für werksmäßigen Einbau in F30 A Metallkassette. Befestigungssatz ist vom Innenraum der Leuchte her lösbar.

Opale Abdeckung mit hoher Lichtdurchlässigkeit für gleichmäßige Oberflächenausleuchtung, zu Wartungszwecken demontierbar.

| Abmessungen: | 600 mm x 67,2 mm |
| --- | --- |
| Systemlichtstrom: | 850lm bei einer Systemleistung von 10W |
| Farbtemperatur: | 4.000K |
| Farbwiedergabe: | Ra > 80 |
| Lebensdauer: | 50.000h bei 70% |
| Netzspannung: | 220-240V |
|  | 50-60Hz |
| Leitprodukt: | FP-Secure 600, Philips BBS000 LED13/840 PC-OPAL oder gleichwertig |

Der in die F30 A Brandschutzkassette integrierte Dali (Digital Addressable Lighting Interface) fähige LED Treiber ist individuell ansteuerbar und ermöglicht das Einstellen von verschiedenen Beleuchtungssituationen.

Der E - Anschluss erfolgt über ein werksseitig vormontiertes Anschlusskabel (Länge ca. 1,2 m) mit montierter Wieland - Steckverbindung am freien Ende. Vor Ort wird das mitgelieferte Kupplungs- Gegenstück durch Elektrofachpersonal an die bauseitige E-Versorgung angeschlossen. Die Kabeldurchführung erfolgt werksseitig durch die obere Abdeckung. Das Leuchtenkassettenelement ist ebenfalls abklapp- und verschiebbar. Das Kassettenelement ist nach Trennung der Wielandkupplung entnehmbar.

Ein ENEC Zertifikat ist vor Auftragserteilung vorzulegen.

Nachweis-Nr.: ___________________________

| Menge:. |  | EP:. |  | GP:. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 1.21	Zulage, LED-Einbauleuchte 13/840

3.1 Zulage, LED-Einbauleuchte 13/840

Zulage zur Kassettenposition für dimmbare LED-Inlay-Leuchte und Ausschnitt in Kassettenmitte mit allseitiger Aufkantung, inkl. Aussteifungsprofilen zur Aufnahme der Leuchte. Diese ist flächenbündig und ohne Rahmen in die Kassette zu integrieren. Der Ausschnitt verfügt über einen ca. 10 mm lochfreien Rand. Eine Durchdringung der oberen Abdeckung ist nicht zulässig bzw. zusätzlicher Brandschutzhauben, welche in den Deckenhohlraum ragen. Selbsttragendes und verwindungssteifes Gehäuse aus vorlackiertem Stahlblech in Sonderausführung mit LED-Platinen, extraflach und mit montiertem Befestigungssatz für werksmäßigen Einbau in F30 A Metallkassette. Befestigungssatz ist vom Innenraum der Leuchte her lösbar.

Opale Abdeckung mit hoher Lichtdurchlässigkeit für gleichmäßige Oberflächenausleuchtung, zu Wartungszwecken demontierbar.

| Abmessungen: | 600 mm x 67,2 mm |
| --- | --- |
| Systemlichtstrom: | 850lm bei einer Systemleistung von 10W |
| Farbtemperatur: | 4.000K |
| Farbwiedergabe: | Ra > 80 |
| Lebensdauer: | 50.000h bei 70% |
| Netzspannung: | 220-240V |
|  | 50-60Hz |
| Leitprodukt: | FP-Secure 600, Philips BBS000 LED13/840 PC-OPAL oder gleichwertig |

Der in die F30 A Brandschutzkassette integrierte Dali (Digital Addressable Lighting Interface) fähige LED Treiber ist individuell ansteuerbar und ermöglicht das Einstellen von verschiedenen Beleuchtungssituationen.

Der E - Anschluss erfolgt über ein werksseitig vormontiertes Anschlusskabel (Länge ca. 1,2 m) mit montierter Wieland - Steckverbindung am freien Ende. Vor Ort wird das mitgelieferte Kupplungs- Gegenstück durch Elektrofachpersonal an die bauseitige E-Versorgung angeschlossen. Die Kabeldurchführung erfolgt werksseitig durch die obere Abdeckung. Das Leuchtenkassettenelement ist ebenfalls abklapp- und verschiebbar. Das Kassettenelement ist nach Trennung der Wielandkupplung entnehmbar.

Ein ENEC Zertifikat ist vor Auftragserteilung vorzulegen.

Nachweis-Nr.: ___________________________

| Menge:. |  | EP:. |  | GP:. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 1.22	Zulage, LED-Einbauleuchte 19/840

3.2 Zulage, LED-Einbauleuchte 19/840

Zulage zur Kassettenposition für dimmbare LED-Inlay-Leuchte und Ausschnitt in Kassettenmitte mit allseitiger Aufkantung, inkl. Aussteifungsprofilen zur Aufnahme der Leuchte. Diese ist flächenbündig und ohne Rahmen in die Kassette zu integrieren. Der Ausschnitt verfügt über einen ca. 10 mm lochfreien Rand. Eine Durchdringung der oberen Abdeckung ist nicht zulässig bzw. zusätzlicher Brandschutzhauben, welche in den Deckenhohlraum ragen. Selbsttragendes und verwindungssteifes Gehäuse aus vorlackiertem Stahlblech in Sonderausführung mit LED-Platinen, extraflach und mit montiertem Befestigungssatz für werksmäßigen Einbau in F30 A Metallkassette. Befestigungssatz ist vom Innenraum der Leuchte her lösbar.

Opale Abdeckung mit hoher Lichtdurchlässigkeit für gleichmäßige Oberflächenausleuchtung, zu Wartungszwecken demontierbar.

| Abmessungen: | 886 mm x 67,2 mm |
| --- | --- |
| Systemlichtstrom: | 1.300lm bei einer Systemleistung von 15W |
| Farbtemperatur: | 4.000K |
| Farbwiedergabe: | Ra > 80 |
| Lebensdauer: | 50.000h bei 70% |
| Netzspannung: | 220-240V |
|  | 50-60Hz |
| Leitprodukt: | FP-Secure 900, Philips BBS000 LED19/840 PC-OPAL oder gleichwertig |

Der in die F30 A Brandschutzkassette integrierte Dali (Digital Addressable Lighting Interface) fähige LED Treiber ist individuell ansteuerbar und ermöglicht das Einstellen von verschiedenen Beleuchtungssituationen.

Der E - Anschluss erfolgt über ein werksseitig vormontiertes Anschlusskabel (Länge ca. 1,2 m) mit montierter Wieland - Steckverbindung am freien Ende. Vor Ort wird das mitgelieferte Kupplungs- Gegenstück durch Elektrofachpersonal an die bauseitige E-Versorgung angeschlossen. Die Kabeldurchführung erfolgt werksseitig durch die obere Abdeckung. Das Leuchtenkassettenelement ist ebenfalls abklapp- und verschiebbar. Das Kassettenelement ist nach Trennung der Wielandkupplung entnehmbar.

Ein ENEC Zertifikat ist vor Auftragserteilung vorzulegen.

Nachweis-Nr.: ___________________________

| Menge:. |  | EP:. |  | GP:. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 1.23	Zulage, LED-Einbauleuchte 26/840

3.3 Zulage, LED-Einbauleuchte 26/840

Zulage zur Kassettenposition für dimmbare LED-Inlay-Leuchte und Ausschnitt in Kassettenmitte mit allseitiger Aufkantung, inkl. Aussteifungsprofilen zur Aufnahme der Leuchte. Diese ist flächenbündig und ohne Rahmen in die Kassette zu integrieren. Der Ausschnitt verfügt über einen ca. 10 mm lochfreien Rand. Eine Durchdringung der oberen Abdeckung ist nicht zulässig bzw. zusätzlicher Brandschutzhauben, welche in den Deckenhohlraum ragen. Selbsttragendes und verwindungssteifes Gehäuse aus vorlackiertem Stahlblech in Sonderausführung mit LED-Platinen, extraflach und mit montiertem Befestigungssatz für werksmäßigen Einbau in F30 A Metallkassette. Befestigungssatz ist vom Innenraum der Leuchte her lösbar.

Opale Abdeckung mit hoher Lichtdurchlässigkeit für gleichmäßige Oberflächenausleuchtung, zu Wartungszwecken demontierbar.

| Abmessungen: | 1.172 mm x 67,2 mm |
| --- | --- |
| Systemlichtstrom: | 1.730lm bei einer Systemleistung von 19W |
| Farbtemperatur: | 4.000K |
| Farbwiedergabe: | Ra > 80 |
| Lebensdauer: | 50.000h bei 70% |
| Netzspannung: | 220-240V |
|  | 50-60Hz |
| Leitprodukt: | FP-Secure 1200, Philips BBS000 LED26/840 PC-OPAL oder gleichwertig |

Der in die F30 A Brandschutzkassette integrierte Dali (Digital Addressable Lighting Interface) fähige LED Treiber ist individuell ansteuerbar und ermöglicht das Einstellen von verschiedenen Beleuchtungssituationen.

Der E - Anschluss erfolgt über ein werksseitig vormontiertes Anschlusskabel (Länge ca. 1,2 m) mit montierter Wieland - Steckverbindung am freien Ende. Vor Ort wird das mitgelieferte Kupplungs- Gegenstück durch Elektrofachpersonal an die bauseitige E-Versorgung angeschlossen. Die Kabeldurchführung erfolgt werksseitig durch die obere Abdeckung. Das Leuchtenkassettenelement ist ebenfalls abklapp- und verschiebbar. Das Kassettenelement ist nach Trennung der Wielandkupplung entnehmbar.

Ein ENEC Zertifikat ist vor Auftragserteilung vorzulegen.

Nachweis-Nr.: ___________________________

| Menge:. |  | EP:. |  | GP:. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 1.24	Zulage, LED-Einbauleuchte 32/840

3.4 Zulage, LED-Einbauleuchte 32/840

Zulage zur Kassettenposition für dimmbare LED-Inlay-Leuchte und Ausschnitt in Kassettenmitte mit allseitiger Aufkantung, inkl. Aussteifungsprofilen zur Aufnahme der Leuchte. Diese ist flächenbündig und ohne Rahmen in die Kassette zu integrieren. Der Ausschnitt verfügt über einen ca. 10 mm lochfreien Rand. Eine Durchdringung der oberen Abdeckung ist nicht zulässig bzw. zusätzlicher Brandschutzhauben, welche in den Deckenhohlraum ragen. Selbsttragendes und verwindungssteifes Gehäuse aus vorlackiertem Stahlblech in Sonderausführung mit LED-Platinen, extraflach und mit montiertem Befestigungssatz für werksmäßigen Einbau in F30 A Metallkassette. Befestigungssatz ist vom Innenraum der Leuchte her lösbar.

Opale Abdeckung mit hoher Lichtdurchlässigkeit für gleichmäßige Oberflächenausleuchtung, zu Wartungszwecken demontierbar.

| Abmessungen: | 1.458 mm x 67,2 mm |
| --- | --- |
| Systemlichtstrom: | 2.343lm bei einer Systemleistung von 26W |
| Farbtemperatur: | 4.000K |
| Farbwiedergabe: | Ra > 80 |
| Lebensdauer: | 50.000h bei 70% |
| Netzspannung: | 220-240V |
|  | 50-60Hz |
| Leitprodukt: | FP-Secure 1500, Philips BBS000 LED32/840 PC-OPAL oder gleichwertig |

Der in die F30 A Brandschutzkassette integrierte Dali (Digital Addressable Lighting Interface) fähige LED Treiber ist individuell ansteuerbar und ermöglicht das Einstellen von verschiedenen Beleuchtungssituationen.

Der E - Anschluss erfolgt über ein werksseitig vormontiertes Anschlusskabel (Länge ca. 1,2 m) mit montierter Wieland - Steckverbindung am freien Ende. Vor Ort wird das mitgelieferte Kupplungs- Gegenstück durch Elektrofachpersonal an die bauseitige E-Versorgung angeschlossen. Die Kabeldurchführung erfolgt werksseitig durch die obere Abdeckung. Das Leuchtenkassettenelement ist ebenfalls abklapp- und verschiebbar. Das Kassettenelement ist nach Trennung der Wielandkupplung entnehmbar.

Ein ENEC Zertifikat ist vor Auftragserteilung vorzulegen.

Nachweis-Nr.: ___________________________

| Menge:. |  | EP:. |  | GP:. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 1.25	Zulage, LED-Einbauleuchte 22/840

3.5 Zulage, LED-Einbauleuchte 22/840

Zulage zur Kassettenposition für dimmbare LED-Inlay-Leuchte und Ausschnitt in Kassettenmitte mit allseitiger Aufkantung, inkl. Aussteifungsprofilen zur Aufnahme der Leuchte. Diese ist flächenbündig und ohne Rahmen in die Kassette zu integrieren. Der Ausschnitt verfügt über einen ca. 10 mm lochfreien Rand. Eine Durchdringung der oberen Abdeckung ist nicht zulässig bzw. zusätzlicher Brandschutzhauben, welche in den Deckenhohlraum ragen. Selbsttragendes und verwindungssteifes Gehäuse aus vorlackiertem Stahlblech in Sonderausführung mit LED-Platinen, extraflach und mit montiertem Befestigungssatz für werksmäßigen Einbau in F30 A Metallkassette. Befestigungssatz ist vom Innenraum der Leuchte her lösbar.

Opale Abdeckung mit hoher Lichtdurchlässigkeit für gleichmäßige Oberflächenausleuchtung, zu Wartungszwecken demontierbar.

| Abmessungen: | 600 mm x 67,2 mm |
| --- | --- |
| Systemlichtstrom: | 1.500lm bei einer Systemleistung von 16W |
| Farbtemperatur: | 4.000K |
| Farbwiedergabe: | Ra > 80 |
| Lebensdauer: | 50.000h bei 70% |
| Netzspannung: | 220-240V |
|  | 50-60Hz |
| Leitprodukt: | FP-Secure 600, Philips BBS000 LED22/840 PC-OPAL oder gleichwertig |

Der in die F30 A Brandschutzkassette integrierte Dali (Digital Addressable Lighting Interface) fähige LED Treiber ist individuell ansteuerbar und ermöglicht das Einstellen von verschiedenen Beleuchtungssituationen.

Der E - Anschluss erfolgt über ein werksseitig vormontiertes Anschlusskabel (Länge ca. 1,2 m) mit montierter Wieland - Steckverbindung am freien Ende. Vor Ort wird das mitgelieferte Kupplungs- Gegenstück durch Elektrofachpersonal an die bauseitige E-Versorgung angeschlossen. Die Kabeldurchführung erfolgt werksseitig durch die obere Abdeckung. Das Leuchtenkassettenelement ist ebenfalls abklapp- und verschiebbar. Das Kassettenelement ist nach Trennung der Wielandkupplung entnehmbar.

Ein ENEC Zertifikat ist vor Auftragserteilung vorzulegen.

Nachweis-Nr.: ___________________________

| Menge:. |  | EP:. |  | GP:. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 1.26	Zulage, LED-Einbauleuchte 33/840

3.6 Zulage, LED-Einbauleuchte 33/840

Zulage zur Kassettenposition für dimmbare LED-Inlay-Leuchte und Ausschnitt in Kassettenmitte mit allseitiger Aufkantung, inkl. Aussteifungsprofilen zur Aufnahme der Leuchte. Diese ist flächenbündig und ohne Rahmen in die Kassette zu integrieren. Der Ausschnitt verfügt über einen ca. 10 mm lochfreien Rand. Eine Durchdringung der oberen Abdeckung ist nicht zulässig bzw. zusätzlicher Brandschutzhauben, welche in den Deckenhohlraum ragen. Selbsttragendes und verwindungssteifes Gehäuse aus vorlackiertem Stahlblech in Sonderausführung mit LED-Platinen, extraflach und mit montiertem Befestigungssatz für werksmäßigen Einbau in F30 A Metallkassette. Befestigungssatz ist vom Innenraum der Leuchte her lösbar.

Opale Abdeckung mit hoher Lichtdurchlässigkeit für gleichmäßige Oberflächenausleuchtung, zu Wartungszwecken demontierbar.

| Abmessungen: | 886 mm x 67,2 mm |
| --- | --- |
| Systemlichtstrom: | 2.200lm bei einer Systemleistung von 24W |
| Farbtemperatur: | 4.000K |
| Farbwiedergabe: | Ra > 80 |
| Lebensdauer: | 50.000h bei 70% |
| Netzspannung: | 220-240V |
|  | 50-60Hz |
| Leitprodukt: | FP-Secure 900, Philips BBS000 LED33/840 PC-OPAL oder gleichwertig |

Der in die F30 A Brandschutzkassette integrierte Dali (Digital Addressable Lighting Interface) fähige LED Treiber ist individuell ansteuerbar und ermöglicht das Einstellen von verschiedenen Beleuchtungssituationen.

Der E - Anschluss erfolgt über ein werksseitig vormontiertes Anschlusskabel (Länge ca. 1,2 m) mit montierter Wieland - Steckverbindung am freien Ende. Vor Ort wird das mitgelieferte Kupplungs- Gegenstück durch Elektrofachpersonal an die bauseitige E-Versorgung angeschlossen. Die Kabeldurchführung erfolgt werksseitig durch die obere Abdeckung. Das Leuchtenkassettenelement ist ebenfalls abklapp- und verschiebbar. Das Kassettenelement ist nach Trennung der Wielandkupplung entnehmbar.

Ein ENEC Zertifikat ist vor Auftragserteilung vorzulegen.

Nachweis-Nr.: ___________________________

| Menge:. |  | EP:. |  | GP:. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 1.27	Zulage, LED-Einbauleuchte 44/840

3.7 Zulage, LED-Einbauleuchte 44/840

Zulage zur Kassettenposition für dimmbare LED-Inlay-Leuchte und Ausschnitt in Kassettenmitte mit allseitiger Aufkantung, inkl. Aussteifungsprofilen zur Aufnahme der Leuchte. Diese ist flächenbündig und ohne Rahmen in die Kassette zu integrieren. Der Ausschnitt verfügt über einen ca. 10 mm lochfreien Rand. Eine Durchdringung der oberen Abdeckung ist nicht zulässig bzw. zusätzlicher Brandschutzhauben, welche in den Deckenhohlraum ragen. Selbsttragendes und verwindungssteifes Gehäuse aus vorlackiertem Stahlblech in Sonderausführung mit LED-Platinen, extraflach und mit montiertem Befestigungssatz für werksmäßigen Einbau in F30 A Metallkassette. Befestigungssatz ist vom Innenraum der Leuchte her lösbar.

Opale Abdeckung mit hoher Lichtdurchlässigkeit für gleichmäßige Oberflächenausleuchtung, zu Wartungszwecken demontierbar.

| Abmessungen: | 1.172 mm x 67,2 mm |
| --- | --- |
| Systemlichtstrom: | 3.039lm bei einer Systemleistung von 32W |
| Farbtemperatur: | 4.000K |
| Farbwiedergabe: | Ra > 80 |
| Lebensdauer: | 50.000h bei 70% |
| Netzspannung: | 220-240V |
|  | 50-60Hz |
| Leitprodukt: | FP-Secure 1200, Philips BBS000 LED44/840 PC-OPAL oder gleichwertig |

Der in die F30 A Brandschutzkassette integrierte Dali (Digital Addressable Lighting Interface) fähige LED Treiber ist individuell ansteuerbar und ermöglicht das Einstellen von verschiedenen Beleuchtungssituationen.

Der E - Anschluss erfolgt über ein werksseitig vormontiertes Anschlusskabel (Länge ca. 1,2 m) mit montierter Wieland - Steckverbindung am freien Ende. Vor Ort wird das mitgelieferte Kupplungs- Gegenstück durch Elektrofachpersonal an die bauseitige E-Versorgung angeschlossen. Die Kabeldurchführung erfolgt werksseitig durch die obere Abdeckung. Das Leuchtenkassettenelement ist ebenfalls abklapp- und verschiebbar. Das Kassettenelement ist nach Trennung der Wielandkupplung entnehmbar.

Ein ENEC Zertifikat ist vor Auftragserteilung vorzulegen.

Nachweis-Nr.: ___________________________

| Menge:. |  | EP:. |  | GP:. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 1.28	Zulage, LED-Einbauleuchte 55/840

3.8 Zulage, LED-Einbauleuchte 55/840

Zulage zur Kassettenposition für dimmbare LED-Inlay-Leuchte und Ausschnitt in Kassettenmitte mit allseitiger Aufkantung, inkl. Aussteifungsprofilen zur Aufnahme der Leuchte. Diese ist flächenbündig und ohne Rahmen in die Kassette zu integrieren. Der Ausschnitt verfügt über einen ca. 10 mm lochfreien Rand. Eine Durchdringung der oberen Abdeckung ist nicht zulässig bzw. zusätzlicher Brandschutzhauben, welche in den Deckenhohlraum ragen. Selbsttragendes und verwindungssteifes Gehäuse aus vorlackiertem Stahlblech in Sonderausführung mit LED-Platinen, extraflach und mit montiertem Befestigungssatz für werksmäßigen Einbau in F30 A Metallkassette. Befestigungssatz ist vom Innenraum der Leuchte her lösbar.

Opale Abdeckung mit hoher Lichtdurchlässigkeit für gleichmäßige Oberflächenausleuchtung, zu Wartungszwecken demontierbar.

| Abmessungen: | 1.458 mm x 67,2 mm |
| --- | --- |
| Systemlichtstrom: | 3.755lm bei einer Systemleistung von 40W |
| Farbtemperatur: | 4.000K |
| Farbwiedergabe: | Ra > 80 |
| Lebensdauer: | 50.000h bei 70% |
| Netzspannung: | 220-240V |
|  | 50-60Hz |
| Leitprodukt: | FP-Secure 1500, Philips BBS000 LED55/840 PC-OPAL oder gleichwertig |

Der in die F30 A Brandschutzkassette integrierte Dali (Digital Addressable Lighting Interface) fähige LED Treiber ist individuell ansteuerbar und ermöglicht das Einstellen von verschiedenen Beleuchtungssituationen.

Der E - Anschluss erfolgt über ein werksseitig vormontiertes Anschlusskabel (Länge ca. 1,2 m) mit montierter Wieland - Steckverbindung am freien Ende. Vor Ort wird das mitgelieferte Kupplungs- Gegenstück durch Elektrofachpersonal an die bauseitige E-Versorgung angeschlossen. Die Kabeldurchführung erfolgt werksseitig durch die obere Abdeckung. Das Leuchtenkassettenelement ist ebenfalls abklapp- und verschiebbar. Das Kassettenelement ist nach Trennung der Wielandkupplung entnehmbar.

Ein ENEC Zertifikat ist vor Auftragserteilung vorzulegen.

Nachweis-Nr.: ___________________________

| Menge:. |  | EP:. |  | GP:. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |